
洛发改审批〔2025〕63号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目
初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目等五个项目（第一批）初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目初步设计》。
二、本项目拟在古城快速路东段开拓桥西侧新建1座雨水泵站，用地面积6475m²，内容包括总图工程、工艺工程、建筑工程、结构工程、电气工程、渠道工程、涵洞工程等。具体包括：新建泵站设计流量18m³/s，安装潜水混流泵6台，单泵流量3m³/s；安装回转式格栅除污机4台，单台宽3米；新建钢管890m，管径为D1400，新建渠道330m，底宽4m；新建泵房415.67m²，地下泵池1376.96m²，附属用房861.22m²；配套设置物联感知设备。
三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目总概算核定为6029万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月26日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月26日印发




















