
洛发改审批〔2025〕62号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市涧西区丝路大道片区雨水泵站项目初步设计的批复

市城管局：
你局《关于报送洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目等五个项目（第一批）初步设计的函》及有关材料收悉，现就项目初步设计及概算批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市涧西区丝路大道片区雨水泵站项目初步设计》。

二、该项目拟在丝路大道和滨河北路交叉口西南角新建一座雨水泵站，用地面积2484m²，包括排水工程、总图工程、工艺工程、建筑工程、结构工程、电气工程、绿化工程、支护工程等。具体包括：新建泵站设计流量6m³/s，安装潜水混流泵4台，单泵流量2m³/s；改造雨水管道1403m，管径为D1500-D2000，材质均为III级钢筋混凝土，改造混凝土检查井27座；配套设置物联感知设备。

三、本项目设计重现期：5年；渠道结构：管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目排水等工程设计。

四、本次洛阳市涧西区丝路大道片区雨水泵站项目总概算核定为4418万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2025年9月26日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室             2025年9月26日印发




















