- 附件4

22座村级污水处理站一览表

| 序号 | 村级 站点 | 设计规模 | 实际规模 | 运行费用 | 处理 工艺 | 运行状态 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （吨/日） | （吨/日） | （元/月） |  |  |  |
| 1 | 凤翼镇崛西村 | 50 | \ | 2000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 供排水一体化正在实施，还未并网。 |
| 2 | 凤翼镇苍龙村 | 50 | 30 | 2000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收集污水量小，设备间歇性运行。 |
| 3 | 凤翼镇崛东村 | 50 | \ | 2000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 供排水一体化正在实施，还未并网。 |
| 4 | 凤翼镇坞西村东 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收集污水量小，设备间歇性运行。 |
| 5 | 凤翼镇坞西村西 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收集污水量小，设备间歇性运行。 |
| 6 | 涧口乡上陶峪村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 缺乏管理，收水量小。 |
| 7 | 马店镇关庙村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 正在进行调试，试运行。 |
| 8 | 长水镇长水村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 收水量小，设备缺少技术管理。 |
| 9 | 长水镇西寨村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 收水量小，设备缺少技术管理。 |
| 10 | 罗岭乡贾沟村 | 30 | 10 | 2000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 污水收集量小，缺少技术管理。 |
| 11 | 罗岭乡讲礼村 | 80 | 30 | 2500 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收水量小，设备缺少技术管理。 |
| 12 | 上戈镇杜河村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收水量小，设备缺少技术管理。 |
| 13 | 上戈镇庙洼村 | 50 | 30 | 2000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 缺乏技术管理。 |
| 14 | 故县镇窑洼村 | 50 | \ | 2000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 缺乏技术管理。 |
| 15 | 下峪镇对九峪村 | 50 | 40 | 2000 | 接触氧化工艺 | 正常运行 |  |
| 16 | 下峪镇后上庄村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收水量小，设备为间歇运行。 |
| 17 | 下峪镇龙门店 | 50 | 20 | 2000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收水量小，设备为间歇运行。 |
| 18 | 兴华镇董寺村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收水量小，设备为间歇运行。 |
| 19 | 赵村土桥 | 50 | 20 | 2000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 收水量小，设备为间歇运行，缺乏技术管理。 |
| 20 | 河底镇元村村 | 50 | 30 | 2000 | 接触氧化工艺 | 间歇运行 | 收水量小，设备为间歇运行。 |
| 21 | 河底镇杨坡村 | 200 | \ | 3000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 供排水一体化正在实施，部分并网，间歇运行 |
| 22 | 东宋镇祁家沟村 | 100 | 50 | 3000 | 接触氧化工艺 | 未运行 | 设备缺乏管理，设备零件损坏。 |