
洛发改审批〔2026〕32号
洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市老城区金业路雨水泵站改造项目

初步设计的批复

市城市管理局：
你单位《关于报送洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目等8个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市老城区金业路雨水泵站改造项目初步设计》，项目代码：2601-410300-04-01-187422，项目建设工期12个月。

本项目拟在滨河北路金业路交叉口东北角改造一座雨水泵站，改造后泵站设计流量9.0m3/s，配套设置物联感知设备。

具体包括：新建泵站安装潜水混流泵（单泵流量4600m3/h）6台、潜水混流泵（单泵流量2400m3/h）2台。新建积水监测一体化设备1套，雨量监测设备1套，流量监测设备1套，液位监测设备1套。

三、本项目雨水系统排放标准重现期5年一遇，内涝防治标准重现期50年一遇，泵站及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目雨水泵站及其附属等工程设计。

四、本次洛阳市老城区金业路雨水泵站改造项目总概算核定为2899万元。其中：工程费用2507万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

                                 2026年1月14日       
	洛阳市发展和改革委员会办公室          2026年1月14日印发
































